## Sheet1
附件
“双随机、一公开”部门联合检查结果
被检查企业 | 检查结果 | 存在问题 | 检查日期
灵山县那隆定森花炮厂 | 1、外部防雷装置不符合规范。 2、内部防雷装置不符合规范。 3、防雷安全档案管理内容不完善。 | 1、独立接闪杆与建筑物（接地体）的距离小于安全距离（3米）（机械插引工房、上药房）。 2、监控系统未安装信号电涌保护器。 3、防雷安全责任制度与应急预案不够完善。没有演练和培训记录。 4、检测报告不包含直击雷、雷电电磁脉冲防护内容，若存在整改项应落实整改。 | 2020-12-28
浦北县华宇烟花厂 | 1、外部防雷装置不符合规范。 2、内部防雷装置不符合规范。 3、防雷安全档案管理内容不完善。 | 1、建筑物与树木之间的距离小于安全距离（混药间等）。 2、车间办公室未安装防直击雷装置，金属棚走廊未接地。 3、检测报告不包含电源和信号防雷的内容，树木与建筑物安全距离不符合规范却出具合格报告,无独立接闪杆保护范围内容。 4、应急预案没有具体的雷灾应急措施，不够完善；没有演练和培训记录。 5、监控系统未安装信号电涌保护器。 | 2020-12-29
浦北县张黄华源烟花厂 | 1、外部防雷装置不符合规范。 2、内部防雷装置不符合规范。 3、防雷安全档案管理内容不完善。 | 1、建筑物与树木之间的距离小于安全距离。 2、纸品仓、48号机械包装工房未安装防直击雷装置。 3、检测报告不包含电源和信号防雷的内容，树木与建筑物安全距离不符合规范却出具合格报告，无独立接闪杆保护范围内容。 4、部分设备未接地。 5、电源系统未安装I级试验电涌保护器，监控系统未安装电涌保护器。 | 2020-12-29
浦北县英联烟花有限责任公司 | 1、外部防雷装置不符合规范。 2、内部防雷装置不符合规范。 3、防雷安全档案管理内容不完善。 | 1、建筑物与树木之间的距离小于安全距离。 2、检测报告不包含电源和信号防雷的内容。 3、电源系统未安装I级试验电涌保护器，监控系统未安装电涌保护器。 4、防雷应急预案不够完善，没有演练和培训记录，人员职责落实不到位。 | 2020-12-29